K282/2OS2

- IP 65 Luminaire pour éclairage de sécurité pour éclairage de sortie finale. En saillie.

- Luminaire autonome (contient batterie).

- Dimensions: 359 mm x 180 mm x 100 mm.

- Monté sur deux étriers en acier inoxydable, connexion électrique automatique, bornes enfichables (jusqu'à 2.5 mm²), presse-étoupe inclus, possibilité de câblage traversant, accessoires en option pour montage en encastré. Avec chauffage pour batterie, température ambiante autorisée de -20 ° C à + 35 ° C.

- Deux leds orientées vers le sol, pour 1 lux.

- Lumen en état de secours: 65 lm.

- Consommation de courant: 2.0 W.

- Tension: 220-230V.

- La distance de perception du pictogramme est m.

- Autonomie: 180 minutes Le luminaire contient les données de la lampe, la date et le type de la batterie, conformément à la norme EN 60598-2.22.

- Batterie: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah.

- Test de fonctionnement automatique toutes les semaines, test d’autonomie toutes les 13 semaines, selon EN 50172 et EN 62034.

- Mode permanent / non permanent sélectionnable, préréglé pour les applications les plus courantes.

- Classe d'électrique: classe II.

- Sécurité photobiologique EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED.

- Polycarbonate résistant aux chocs caisson, RAL9018 - blanc papyrus.

- Degré de protection IP: IP65.

- Degré de protection IK: IK10.

- Essai au fil incandescent: 850°C.

- Garantie 5 ans sur luminaire, source de lumière, driver et batterie

- Certifications: CE, ENEC.

- Le luminaire a été développé et produit selon la norme EN 60598-1 dans une société certifiée ISO 9001 et ISO 14001.