K282/2OS2

- IP65 Luminária de emergência sinalização iluminação de saída final. Montagem saliente.

- Luminária autónoma (contém bateria).

- Dimensões: 359 mm x 180 mm x 100 mm.

- Instalada em dois grampos de aço inoxidável, conexão elétrica automática (até 2.5mm²), terminais de fio sem parafusos, bocim incluído, possibilidade de cablagem de passagem, acessórios opcionais para montagem de encastrar. Com aquecedor de bateria, temperatura ambiente permitida de -20 ° C a + 35 ° C.

- Fluxo luminoso em estado de emergência: 65 lm.

- Potência: 2.0 W.

- Tensão: 220-230V.

- A distância de percepção do pictograma é m.

- Duraçãos: 180 minutos. A luminária contém dados da fonte de luz, data da bateria e tipo, conforme exigido de acordo com EN 60598-2.22.

- Bateria: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah.

- Teste funcional automático todas as semanas, teste de duração todas as 13 semanas, de acordo com EN 50172 e EN 62034.

- Modo mantido / não mantido selecionável, predefinido para a aplicação mais comum.

- Classe de isolamento: classe II.

- Segurança fotobiológica IEC/TR 62778: RG0.

- Policarbonato resistente a impactos base, RAL9018 - papiro branco.

- Grau de protecção IP: IP65.

- Grau de protecção IK: IK10.

- Teste ao fio encandescente: 850°C.

- Certificações: CE, ENEC.

- A luminária foi desenvolvida e produzida de acordo com a norma EN 60598-1 numa empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 14001.