K285/2O

- IP65 Noodverlichtingsarmatuur voor finale uitgangsverlichting. Opbouw.

- Autonoom armatuur (bevat batterij).

- Afmetingen: 359 mm x 180 mm x 100 mm.

- Gemonteerd op twee roestvrijstalen klemmen, automatische elektrische aansluiting, schroefloze aansluitklemmen (tot 2.5 mm²), inclusief kabelwartel, doorvoerbedrading mogelijk, optionele accessoires voor inbouwmontage. Met batterijverwarming, toegestane omgevingstemperatuur -20 ° C tot + 35 ° C.

- Twee leds naar de vloer gericht, voor 1 lux.

- Lichtopbrengst in noodwerking: 65 lm.

- Opgenomen vermogen: 2.0 W.

- Spanning: 220-230V.

- De herkenningsafstand van het pictogram is  m.

- Autonomie: 60 minuten. De armatuur bevat lampgegevens, batterijdatum en -type zoals vereist volgens EN 60598-2.22.

- Batterij: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah. Levensduur batterij: 10 jaar.

- Wekelijkse automatische functietest, duurtest elke 13 weken, conform EN 50172 en EN 62034. Bewaking en controle via ESM-software voor centraal onderhoud. Verbinding via draadloze 868 MHz communicatie.

- Permanent/niet-permanent instelbaar, vooraf ingesteld voor de meest voorkomende toepassingen.

- Isolatieklasse: klasse II.

- Fotobiologische veiligheid EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED.

- Slagvast polycarbonaat behuizing, RAL9018 - papyruswit.

- IP-graad: IP65.

- IK-graad: IK10.

- Ambient temperature: -20°C - 35°C.

- Gloeidraadtest: 850°C.

- 5 jaar garantie op armatuur, driver, lichtbron en batterij (voor autonome armaturen).

- Certificeringen: CE.

- De armatuur is ontwikkeld en geproduceerd volgens standaard EN 60598-2.22 in een bedrijf dat ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is.