K6A-R20-2M0-20-3L0

- Diseño minimalista alumbrado de emergencia cuadrada para alumbrado anti-pánico. Montaje empotrado.

- Luminaria autónoma (contiene batería).

- Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 50 mm.

- Distribución de la luz cuadrada, adecuado para evitar puntos negros.

- Lumen emergencia: 100 lm.

- Consumo de energía: 0.2 W.

- Tensión: 220-240V.

- Autonomia: 180 minutos. La luminaria indica datos de la lámpara, fecha y tipo de batería, según la norma EN 60598-2.22.

- Batería: 1 x LiFePO4 3,2V 1,5Ah.

- Test de fonctionamiento semanal automático, test de duración de batería cada 13 semanas, según la norma EN 50172 y EN 62034.

- Clase de aislamiento: clase II.

- Seguridad fotobiológic IEC/TR 62778: RG1.

- Cubierta de aluminio con revestimiento texturizado, policarbonato carcasa, RAL9003 - blanco / Configurable.

- Grado de protección IP: IP20.

- Grado de protección IK: IK04.

- Comprobación del filamento: 850°C.

- Certificaciones: CE.

- La luminaria ha sido desarrollada y producida según la norma EN 60598-1 en una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.