K6A-R30-2M0-20-1L0

- Desenho minimalista luminária de emergência redonda para iluminaçío de ví­as de presení§a. Montagem para encastrar.

- Luminária autónoma (contém bateria).

- Dimensões: Ø 80 mm x 50 mm.

- Fluxo luminoso em estado de emergência: 210 lm.

- Potência: 0.2 W.

- Tensão: 220-240V.

- Duraçãos: 60 minutos. A luminária contém dados da fonte de luz, data da bateria e tipo, conforme exigido de acordo com EN 60598-2.22.

- Bateria: 1 x LiFePO4 3,2V 1,5Ah.

- Teste funcional automático todas as semanas, teste de duração todas as 13 semanas, de acordo com EN 50172 e EN 62034.

- Classe de isolamento: classe II.

- Segurança fotobiológica IEC/TR 62778: RG1.

- Tampa em alumínio com revestimento texturado, policarbonato base, RAL9003 - branco / Configurável.

- Grau de protecção IP: IP20.

- Grau de protecção IK: IK04.

- Teste ao fio encandescente: 850°C.

- Certificações: CE.

- A luminária foi desenvolvida e produzida de acordo com a norma EN 60598-1 numa empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 14001.