K9R546/1X2S2

- Minimalistisk design Nödbelysning för enkelsidig och dubbelsidig hänvisning. DALI-2. Kvadratisk med väggmontering.

- Autonom armatur (innehåller batteri).

- Dimensioner: 324 mm x 26 mm x 63 mm.

- Armaturhus i lackad Zamak. Automatisk anslutning (upp till 2.5 mm²). Piktogram med lysande kanter.

- Lumen nödläge: 50 lm.

- Energiförbrukning: 4.2 W.

- Spänning: 220-240V.

- Piktogrammets läsavstånd är 26 m.

- Varaktighet: 180 minuter. Armaturen inkluderar ljuskälledata, batteridatum och typ enligt SS-EN 60598-2.22.

- Batteri: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah.

- Automatisk funktionstest varje vecka, batterikapacitetstest var 13:e vecka i enlighet med SS-EN 50172 och SS-EN62034. Övervakning och styrning via SALI för centralt underhåll. Polaritetsoberoende via 2-tråds buskommunikation.

- Valbar Permanentdrift eller beredskapsdrift, förinställt på det vanligaste alternativet.

- Isoleringsklass: class II.

- Fotobiologisk säkerhet EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED.

- Pulverlackerad zamak armaturhus, RAL9006 - aluminiumgrå.

- IP-klassning: IP40.

- IK-klassning: IK04.

- Glödtrådstest: 850°C.

- 5 års garanti på armatur, ljuskälla, drivenhet och batteri.

- Certifieringar: CE, ENEC.

- Armaturen har utvecklats och framställts enligt standard EN 60598-1 i ett företag som är ISO 9001 och ISO 14001-certifierat.